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第450号
根据我部《关于印发“一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划（第一批）”的通知》（建标[1998]94号）要求，由公安部天津消防研究所会同有关单位共同修订的《建筑设计防火规范》，经有关部门会审，批准为强制性国家标准，编号为GB50016-2006，自2006年 X 月 X 日起施行。其中第3.1.2、3.2.1、3.2.2、3.2.7、3.2.8、3.3.1、3.3.2、3.3.7、3.3.8、3.3.10、3.3.11、3.3.13、3.3.14、3.3.15、3.3.16、3.3.18、3.4.1、3.4.2、3.4.3、3.4.4、3.4.9、3.4.11、3.5.1、3.5.2、3.6.2、3.6.6、3.6.8、3.6.10、3.6.11、3.7.1、3.7.2、3.7.3、3.7.4、3.7.5、3.7.6、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.7、4.1.2、4.1.3、4.1.4、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.5、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.5、4.3.6、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、5.1.1、5.1.2、5.1.3、5.1.6、5.1.7、5.1.8、5.1.9、5.1.10、5.1.11、5.1.12、5.1.13、5.1.15、5.2.1、5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.4、5.3.5、5.3.6、5.3.8、5.3.9、5.3.11、5.3.12、5.3.13、5.3.14、5.3.16、5.3.17、5.4.2、5.4.3、5.4.4、5.4.5、5.4.6、6.0.1、6.0.4、6.0.6、6.0.7（3、4）、6.0.8、6.0.9、6.0.10、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.5、7.1.6、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.2.4、7.2.5、7.2.7、7.2.9、7.2.10、7.2.11、7.3.5、7.4.1（1、4、5、6）、7.4.2（1、2、3、4）、7.4.3、7.4.4、7.4.10、7.4.12、7.5.2、7.5.3、7.6.2、8.1.2、8.1.3、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.2.5、8.2.6、8.3.1、8.4.1、8.5.1、8.5.3、8.5.4、8.5.5、8.5.6、8.6.1、8.6.2、8.6.3、8.6.4、8.6.5、8.6.9、9.1.2、9.1.3、9.1.5、9.2.2（1、2、3）、9.3.1、9.3.3、9.4.1、9.4.3（3）、9.4.5、10.1.2、10.1.3、10.1.4、10.2.2、10.2.3、10.3.2、10.3.5、10.3.6（1）、10.3.8、10.3.9、10.3.10、10.3.12、10.3.17、11.1.1（1、2）、11.1.3、11.1.4、11.1.6（1）、11.2.1、11.2.4、11.3.1、11.3.2、11.3.4、11.3.5、11.4.1、11.4.2、11.4.4条（款）为强制性条文，必须严格执行。原《建筑设计防火规范》GBJ16-87（修订本）同时废止。
中华人民共和国建设部
2006年7月12日
前  言
根据建设部建标[1998]94号《关于印发“一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划（第一批）”的通知》的要求，本规范由公安部天津消防研究所会同天津市建筑设计院、北京市建筑设计研究院、清华大学建筑设计研究院、中国中元兴华工程公司、上海市公安消防总队、四川省公安消防总队、辽宁省公安消防总队、公安部四川消防研究所、建设部建筑设计研究院、中国市政工程华北设计研究院、东北电力设计院、中国轻工业北京设计院、中国寰球化学工程公司、上海隧道工程轨道交通设计研究院等单位共同修订。
本规范的修订，遵照国家有关基本建设的方针和“预防为主、防消结合”的消防工作方针，在总结我国建筑防火和消防科学技术研究成果、建筑设计和建筑火灾经验教训的基础上，广泛征求了有关科研、设计、生产、消防监督、高等院校等部门和单位的意见，同时研究和消化吸收了国外有关规范标准，最后经有关部门共同审查定稿。
本规范共分十二章，其主要内容有：总则，术语，厂房（仓库），甲、乙、丙类液体、气体储罐（区）与可燃材料堆场，民用建筑，消防车道，建筑构造，消防给水和灭火设施，防烟与排烟，采暖、通风和空气调节，电气，城市交通隧道等。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释工作，公安部负责日常管理工作，公安部天津消防研究所负责具体技术内容的解释工作。
鉴于本规范是一项综合性的防火技术标准，政策性和技术性强，涉及面广，希望各单位在执行过程中，结合工程实践和科学研究，认真总结经验，注意积累资料，如发现需要修改和补充之处，请将意见和资料寄交本规范具体解释单位－公安部天津消防研究所（地址：天津市卫津南路110号；邮政编码：300381），以便今后修改时参考。
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辽宁省公安消防总队
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东北电力设计院
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1  总  则
1.0.1  为了防止和减少建筑火灾危害，保护人身和财产安全，制定本规范。
1.0.2  本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑：
1 9层及9层以下的居住建筑（包括设置商业服务网点的居住建筑）；

2  建筑高度小于等于24.0m的公共建筑；

3  建筑高度大于24.0m的单层公共建筑；
4  地下、半地下建筑（包括建筑附属的地下室、半地下室）；
5  厂房；

6  仓库；
7  甲、乙、丙类液体储罐（区）；

8  可燃、助燃气体储罐（区）；

9  可燃材料堆场；

10  城市交通隧道。

注：1  建筑高度的计算：当为坡屋面时，应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度；当为平屋面（包括有女儿墙的平屋面）时，应为建筑物室外设计地面到其屋面面层的高度；当同一座建筑物有多种屋面形式时，建筑高度应按上述方法分别计算后取其中最大值。局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等，可不计入建筑高度内。
2  建筑层数的计算：建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度小于等于1.5m者，建筑底部设置的高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间，以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等，可不计入建筑层数内。住宅顶部为两层一套的跃层，可按1层计，其它部位的跃层以及顶部多于2层一套的跃层，应计入层数。
1.0.3  本规范不适用于炸药厂房（仓库）、花炮厂房（仓库）的建筑防火设计。

    人民防空工程、石油和天然气工程、石油化工企业、火力发电厂与变电站等的建筑防火设计，当有专门的国家现行标准时，宜从其规定。

1.0.4  建筑防火设计应遵循国家的有关方针政策，从全局出发，统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济合理。
1.0.5  建筑防火设计除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
2   术语
2.0. 1  耐火极限   Fire resistance rating
在标准耐火试验条件下，建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起，到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间，用小时表示。

2.0.2  不燃烧体   Non-combustible component

用不燃材料做成的建筑构件。
2.0.3  难燃烧体   Difficult-combustible component

用难燃材料做成的建筑构件或用可燃材料做成而用不燃材料做保护层的建筑构件。
2.0.4  燃烧体   Combustible component

用可燃材料做成的建筑构件。
2.0.5  闪点   Flash point

    在规定的试验条件下，液体挥发的蒸气与空气形成的混合物，遇火源能够闪燃的液体最低温度（采用闭杯法测定）。
2.0.6  爆炸下限   Lower explosion limit

可燃的蒸气、气体或粉尘与空气组成的混合物，遇火源即能发生爆炸的最低浓度（可燃蒸气、气体的浓度，按体积比计算）。
2.0.7  沸溢性油品   Boiling spill oil

    含水并在燃烧时可产生热波作用的油品，如原油、渣油、重油等。
2.0.8  半地下室   Semi-basement

房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3，且小于等于1/2者。
2.0.9  地下室   Basement  

房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/2者。
2.0.10  多层厂房（仓库）  Multi-storied industrial building

2层及2层以上，且建筑高度不超过24.0m的厂房（仓库）。
2.0.11  高层厂房（仓库）  High-rise industrial building

    2层及2层以上，且建筑高度超过24.0m的厂房（仓库）。
2.0.12  高架仓库    High rack storage

货架高度超过7.0m且机械化操作或自动化控制的货架仓库。


2.0.13  重要公共建筑   Important public building

人员密集、发生火灾后伤亡大、损失大、影响大的公共建筑。
2.0.14  商业服务网点 Commercial service facilities
居住建筑的首层或首层及二层设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。该用房总建筑面积不超过300m2，采用耐火极限不低于1.50h的楼板和耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的隔墙与居住部分及其它用房完全分隔，其安全出口、疏散楼梯与居住部分的安全出口、疏散楼梯分别独立设置。 




2.0.15  明火地点    Open flame site

室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点（民用建筑内的灶具、电磁炉等除外）。
2.0.16  散发火花地点    Sparking site

    有飞火的烟囱或室外的砂轮、电焊、气焊（割）等固定地点。
2.0.17  安全出口    Safety exit
供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。














2.0.18  封闭楼梯间    Enclosed staircase

用建筑构配件分隔，能防止烟和热气进入的楼梯间。
2.0.19  防烟楼梯间    Smoke-proof staircase

在楼梯间入口处设有防烟前室，或设有专供排烟用的阳台、凹廊等，且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间。




2.0.20  防火分区    Fire compartment

在建筑内部采用防火墙、耐火楼板及其它防火分隔设施分隔而成，能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。
2.0.21  防火间距    Fire separation distance

防止着火建筑的辐射热在一定时间内引燃相邻建筑，且便于消防扑救的间隔距离。
2.0.22  防烟分区    Smoke bay

在建筑内部屋顶或顶板、吊顶下采用具有挡烟功能的构配件进行分隔所形成的，具有一定蓄烟能力的空间。
2.0.23  充实水柱    Full water spout

由水枪喷嘴起到射流90%的水柱水量穿过直径38cm圆孔处的一段射流长度。
3  厂房（仓库）
3.1  火灾危险性分类
3.1.1  生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素，分为甲、乙、丙、丁、戊类，并应符合表3.1.1的规定。
表3.1.1                          生产的火灾危险性分类
	生产
类别
	火灾危险性特征

	
	项别
	使用或产生下列物质的生产

	甲
	1

2

3

4

5

6

7
	闪点小于28℃的液体
爆炸下限小于10%的气体
常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质
常温下受到水或空气中水蒸汽的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质
遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂
受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质
在密闭设备内操作温度大于等于物质本身自燃点的生产

	乙
	1

2

3

4

5

6
	闪点大于等于28℃，但小于60℃的液体
爆炸下限大于等于10%的气体
不属于甲类的氧化剂
不属于甲类的化学易燃危险固体
助燃气体
能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点大于等于60℃的液体雾滴

	丙
	1

2
	闪点大于等于60℃的液体
可燃固体

	丁
	1

2

3
	对不燃烧物质进行加工，并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产
利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其它用的各种生产
常温下使用或加工难燃烧物质的生产

	戊
	
	常温下使用或加工不燃烧物质的生产


3.1.2  同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时，该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。当符合下述条件之一时，可按火灾危险性较小的部分确定：
1  火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%，且发生火灾事故时不足以蔓延到其它部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施；
2  丁、戊类厂房内的油漆工段，当采用封闭喷漆工艺，封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统，且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于等于20%。
3.1.3  储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素，分为甲、乙、丙、丁、戊类，并应符合表3.1.3的规定。
表3.1.3                         储存物品的火灾危险性分类
	仓库类别
	项别
	储存物品的火灾危险性特征

	甲
	1

2

3

4

5

6
	闪点小于28℃的液体
爆炸下限小于10%的气体，以及受到水或空气中水蒸汽的作用，能产生爆炸下限小于10%气体的固体物质
常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质
常温下受到水或空气中水蒸汽的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质
遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂
受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质

	乙
	1

2

3

4

5

6
	闪点大于等于28℃，但小于60℃的液体
爆炸下限大于等于10%的气体
不属于甲类的氧化剂
不属于甲类的化学易燃危险固体
助燃气体
常温下与空气接触能缓慢氧化，积热不散引起自燃的物品

	丙
	1

2
	闪点大于等于60℃的液体
可燃固体

	丁
	
	难燃烧物品

	戊
	
	不燃烧物品


3.1.4  同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时，该仓库或防火分区的火灾危险性应按其中火灾危险性最大的类别确定。
3.1.5  丁、戊类储存物品的可燃包装重量大于物品本身重量1/4的仓库，其火灾危险性应按丙类确定。
3.2  厂房（仓库）的耐火等级与构件的耐火极限
3.2.1  厂房（仓库）的耐火等级可分为一、二、三、四级。其构件的燃烧性能和耐火极限除本规范另有规定者外，不应低于表3.2.1的规定。







表3.2.1                  厂房（仓库）建筑构件的燃烧性能和耐火极限（h）
	名称
	耐火等级

	构件
	一级
	二级
	三级
	四级

	墙
	防火墙
	不燃烧体
3.00
	不燃烧体
3.00
	不燃烧体
3.00
	不燃烧体
3.00

	
	承重墙
	不燃烧体
3.00
	不燃烧体
2.50
	不燃烧体
2.00
	难燃烧体
0.50

	
	楼梯间和电梯井的墙
	不燃烧体
2.00
	不燃烧体
2.00
	不燃烧体
1.50
	难燃烧体
0.50

	
	疏散走道两侧的隔墙
	不燃烧体
1.00
	不燃烧体
1.00
	不燃烧体
0.50
	难燃烧体
0.25

	
	非承重外墙
	不燃烧体
0.75
	不燃烧体
0.50
	难燃烧体
0.50
	难燃烧体
0.25

	
	房间隔墙
	不燃烧体
0.75
	不燃烧体
0.50
	难燃烧体
0.50
	难燃烧体
0.25

	柱
	不燃烧体
3.00
	不燃烧体
2.50
	不燃烧体
2.00
	难燃烧体
0.50

	梁
	不燃烧体
2.00
	不燃烧体
1.50
	不燃烧体
1.00
	难燃烧体
0.50

	楼     板
	不燃烧体
1.50
	不燃烧体
1.00
	不燃烧体
0.75
	难燃烧体
0.50

	屋顶承重构件
	不燃烧体
1.50
	不燃烧体
1.00
	难燃烧体
0.50
	燃烧体

	疏散楼梯
	不燃烧体
1.50
	不燃烧体
1.00
	不燃烧体
0.75
	燃烧体

	吊顶（包括吊顶搁栅）
	不燃烧体
0.25
	难燃烧体
0.25
	难燃烧体
0.15
	燃烧体


注：二级耐火等级建筑的吊顶采用不燃烧体时，其耐火极限不限。


3.2.2  下列建筑中的防火墙，其耐火极限应按本规范表3.2.1的规定提高1.00h：

1  甲、乙类厂房；

2  甲、乙、丙类仓库。
3.2.3  一、二级耐火等级的单层厂房（仓库）的柱，其耐火极限可按本规范表3.2.1的规定降低0.50h。
3.2.4  下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构，其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位，应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施：

1  设置自动灭火系统的单层丙类厂房；

2  丁、戊类厂房（仓库）。




3.2.5  一、二级耐火等级建筑的非承重外墙应符合下列规定：

1  除甲、乙类仓库和高层仓库外，当非承重外墙采用不燃烧体时，其耐火极限不应低于0.25h；当采用难燃烧体时，不应低于0.50h：
2  4层及4层以下的丁、戊类地上厂房（仓库），当非承重外墙采用不燃烧体时，其耐火极限不限；当非承重外墙采用难燃烧体的轻质复合墙体时，其表面材料应为不燃材料、内填充材料的燃烧性能不应低于B2级。B1、B2级材料应符合现行国家标准《建筑材料燃烧性能分级方法》GB8624的有关要求。
3.2.6  二级耐火等级厂房（仓库）中的房间隔墙，当采用难燃烧体时，其耐火极限应提高0.25h。
3.2.7  二级耐火等级的多层厂房或多层仓库中的楼板，当采用预应力和预制钢筋混凝土楼板时，其耐火极限不应低于0.75h。
3.2.8  一、二级耐火等级厂房（仓库）的上人平屋顶，其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。

    

一级耐火等级的单层、多层厂房（仓库）中采用自动喷水灭火系统进行全保护时，其屋顶承重构件的耐火极限不应低于1.00h。
二级耐火等级厂房的屋顶承重构件可采用无保护层的金属构件，其中能受到甲、乙、丙类液体火焰影响的部位应采取防火隔热保护措施。
3.2.9  一、二级耐火等级厂房（仓库）的屋面板应采用不燃烧材料，但其屋面防水层和绝热层可采用可燃材料；当丁、戊类厂房（仓库）不超过4层时，其屋面可采用难燃烧体的轻质复合屋面板，但该板材的表面材料应为不燃烧材料，内填充材料的燃烧性能不应低于B2级。
3.2.10  除本规范另有规定者外，以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的厂房（仓库），其耐火等级应按四级确定。
3.2.11  预制钢筋混凝土构件的节点外露部位，应采取防火保护措施，且该节点的耐火极限不应低于相应构件的规定。
3.3  厂房（仓库）的耐火等级、层数、面积和平面布置
3.3.1  厂房的耐火等级、层数和每个防火分区的最大允许建筑面积除本规范另有规定者外，应符合表3.3.1的规定。
表3.3.1           厂房的耐火等级、层数和防火分区的最大允许建筑面积
	生产类别
	厂房的
耐火等级
	最多允许层数
	每个防火分区的最大允许建筑面积（m2）

	
	
	
	单层
厂房
	多层
厂房
	高层
厂房
	地下、半地下厂房，厂房的地下室、半地下室

	甲
	一级
二级
	除生产必须采用多层者外，宜采用单层
	4000

3000
	3000

2000
	－

－
	－

－

	乙
	一级
二级
	不限
6
	5000

4000
	4000

3000
	2000

1500
	－

－

	丙
	一级
二级
三级
	不限
不限
2
	不限
8000

3000
	6000

4000

2000
	3000

2000

－
	500

500

－

	丁
	一、二级
三级
四级
	不限
3

1
	不限
4000

1000
	不限
2000

－
	4000

－

－
	1000

－

－

	戊
	一、二级
三级
四级
	不限
3

1
	不限
5000

1500
	不限
3000

－
	6000

－

－
	1000

－

－


注：1  防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级单层厂房，当其防火分区的建筑面积大于本表规定，且设置防火墙确有困难时，可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时应符合本规范第7.5.3条的规定；采用防火分隔水幕时，应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定；
2  除麻纺厂房外，一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单层、多层纺织厂房，其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加0.5倍，但厂房内的原棉开包、清花车间均应采用防火墙分隔；
3  一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房，其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.5倍。一、二级耐火等级的湿式造纸联合厂房，当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统，完成工段设置有效灭火设施保护时，其每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定；
4  一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔，当每层工作人数不超过2人时，其层数不限；
5  一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的防火分隔单元，当工艺条件许可时，应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区，且每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定。但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于2.00h的墙体和1.00h的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向分隔间的开口应采取防止火灾蔓延的措施；
6  本表中“—”表示不允许。
3.3.2  仓库的耐火等级、层数和面积除本规范另有规定者外，应符合表3.3.2的规定。

3.3.3  厂房内设置自动灭火系统时，每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.1条的规定增加1.0倍。当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时，每个防火分区的最大允许建筑面积不限。
    仓库内设置自动灭火系统时，每座仓库最大允许占地面积和每个防火分区最大允许建筑面积可按本规范第3.3.2条的规定增加1.0倍。
   厂房内局部设置自动灭火系统时，其防火分区增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。
3.3.4  使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑，其耐火等级应为一级。
3.3.5  建筑面积小于等于300m2的独立甲、乙类单层厂房，可采用三级耐火等级的建筑。
3.3.6  使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房，均应采用一、二级耐火等级建筑，当上述丙类厂房的建筑面积小于等于500m2，丁类厂房的建筑面积小于等于1000m2时，也可采用三级耐火等级的单层建筑。
3.3.7  甲、乙类生产场所不应设置在地下或半地下。甲、乙类仓库不应设置在地下或半地下。

3.3.8  厂房内严禁设置员工宿舍。

办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内，当必须与本厂房贴邻建造时，其耐火等级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。
在丙类厂房内设置的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与厂房隔开，并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。
3.3.9  厂房内设置甲、乙类中间仓库时，其储量不宜超过一昼夜的需要量。
中间仓库应靠外墙布置，并应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其它部分隔开。
3.3.10  厂房内设置丙类仓库时，必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房隔开，设置丁、戊类仓库时，必须采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与厂房隔开。仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。
3.3.11  厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内，其容积不应大于1m3。设置该中间储罐的房间，其围护构件的耐火极限不应低于二级耐火等级建筑的相应要求，房间的门应采用甲级防火门。
3.3.12  除锅炉的总蒸发量小于等于4t/h的燃煤锅炉房可采用三级耐火等级的建筑外，其它锅炉房均应采用一、二级耐火等级的建筑。
3.3.13  油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级，其它防火设计应按现行国家标准《火力发电厂和变电所设计防火规范》GB50229等规范的有关规定执行。
3.3.14  变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电所，当采用无门窗洞口的防火墙隔开时，可一面贴邻建造，并应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058等规范的有关规定。 
乙类厂房的配电所必须在防火墙上开窗时，应设置密封固定的甲级防火窗。
3.3.15  仓库内严禁设置员工宿舍。

甲、乙类仓库内严禁设置办公室、休息室等，并不应贴邻建造。
在丙、丁类仓库内设置的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与库房隔开，并应设置独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。
表3.3.2                                          仓 库 的 耐 火 等 级、层 数 和 面 积
	储存物品类别
	仓库的
耐火等级
	最多允许层数
	每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积（m2）

	
	
	
	单层仓库
	多层仓库
	高层仓库
	地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室

	
	
	
	每座仓库
	防火分区
	每座仓库
	防火分区
	每座仓库
	防火分区
	防火分区

	甲
	3、4项
1、2、5、6项
	一级
一、二级
	1

1
	180

750
	60

250
	—

—
	—

—
	—

—
	─
—
	—

—

	乙
	1、3、
4项
	一、二级
三级
	3

1
	2000

500
	500

250
	900

—
	300

—
	—

—
	—

—
	—

—

	
	2、5、
6项
	一、二级
三级
	5

1
	2800

900
	700

300
	1500

—
	500

—
	—

—
	—

—
	—

—


	丙
	1项
	一、二级
三级
	5

1
	4000

1200
	1000

400
	2800

—
	700

—
	—

—
	—

—
	150

—

	
	2项
	一、二级
三级
	不限
3
	6000

2100
	1500

700
	4800

1200
	1200

400
	4000

—
	1000

—
	300

—

	丁
	一、二级
三级
四级
	不限
3

1
	不限
3000

2100
	3000

1000

700
	不限
1500

—
	1500

500

—
	4800

—

—
	1200

—

—
	500

—

—

	戊
	一、二级
三级
四级
	不限
3

1
	不限
3000

2100
	不限
1000

700
	不限
2100

—
	2000

700

—
	6000

—

—
	1500

—

—
	1000

—

—


注：1  仓库中的防火分区之间必须采用防火墙分隔；
2  石油库内桶装油品仓库应按现行国家标准《石油库设计规范》GB50074的有关规定执行；
3  一、二级耐火等级的煤均化库，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于12000m2；
4  独立建造的硝酸铵仓库、电石仓库、聚乙烯等高分子制品仓库、尿素仓库、配煤仓库、造纸厂的独立成品仓库以及车站、码头、机场内的中转仓库，当建筑的耐火等级不低于二级时，每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍；
5  一、二级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于12000m2，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于3000m2；三级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于3000m2，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1000m2；
6  一、二级耐火等级冷库的最大允许占地面积和防火分区的最大允许建筑面积，应按现行国家标准《冷库设计规范》GB50072的有关规定执行；
7  酒精度为50%（v/v）以上的白酒仓库不宜超过3层；

    8  本表中“—”表示不允许。
3.3.16  高架仓库的耐火等级不应低于二级。
3.3.17  粮食筒仓的耐火等级不应低于二级；二级耐火等级的粮食筒仓可采用钢板仓。
粮食平房仓的耐火等级不应低于三级；二级耐火等级的散装粮食平房仓可采用无防火保护的金属承重构件。
3.3.18  甲、乙类厂房（仓库）内不应设置铁路线。
丙、丁、戊类厂房（仓库），当需要出入蒸汽机车和内燃机车时，其屋顶应采用不燃烧体或采取其它防火保护措施。
3.4  厂房的防火间距
3.4.1  除本规范另有规定者外，厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等之间的防火间距不应小于表3.4.1的规定。
表3.4.1    厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等之间的防火间距（m）
	名称
	甲类厂房
	单层、多层乙类厂房（仓库）
	单层、多层丙、丁、戊类厂房（仓库）
	高层厂房（仓库）
	民用建筑

	
	
	
	耐火等级
	
	耐火等级

	
	
	
	一、二级
	三级
	四级
	
	一、二级
	三级
	四级

	甲类厂房
	12.0
	12.0
	12.0
	14.0
	16.0
	13.0
	25.0


	单层、多层乙类厂房
	12.0
	10.0
	10.0
	12.0
	14.0
	13.0
	25.0

	单层、多层丙、丁类厂房
	耐火等级
	一、二级
	12.0
	10.0
	10.0
	12.0
	14.0
	13.0
	10.0
	12.0
	14.0

	
	
	三级
	14.0
	12.0
	12.0
	14.0
	16.0
	15.0
	12.0
	14.0
	16.0

	
	
	四级
	16.0
	14.0
	14.0
	16.0
	18.0
	17.0
	14.0
	16.0
	18.0

	单层、多层戊类厂房
	
	一、二级
	12.0
	10.0
	10.0
	12.0
	14.0
	13.0
	6.0
	7.0
	9.0

	
	
	三级
	14.0
	12.0
	12.0
	14.0
	16.0
	15.0
	7.0
	8.0
	10.0

	
	
	四级
	16.0
	14.0
	14.0
	16.0
	18.0
	17.0
	9.0
	10.0
	12.0

	高层厂房
	13.0
	13.0
	13.0
	15.0
	17.0
	13.0
	13.0
	15.0
	17.0

	室外变、配电站变压器总油量（t）
	≥5，≤10
	25.0
	25.0
	12.0
	15.0
	20.0
	12.0
	15.0
	20.0
	25.0

	
	＞10，≤50
	
	
	15.0
	20.0
	25.0
	15.0
	20.0
	25.0
	30.0

	
	＞50
	
	
	20.0
	25.0
	30.0
	20.0
	25.0
	30.0
	35.0


注：1  建筑之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算，如外墙有凸出的燃烧构件，应从其凸出部分外缘算起；
2  乙类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于50.0m。单层、多层戊类厂房之间及其与戊类仓库之间的防火间距，可按本表的规定减少2.0m。为丙、丁、戊类厂房服务而单独设立的生活用房应按民用建筑确定，与所属厂房之间的防火间距不应小于6.0m。必须相邻建造时，应符合本表注3、4的规定；
3  两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时，其防火间距不限，但甲类厂房之间不应小于4.0m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体，当无外露的燃烧体屋檐，每面外墙上的门窗洞口面积之和各小于等于该外墙面积的5%，且门窗洞口不正对开设时，其防火间距可按本表的规定减少25%；
4  两座一、二级耐火等级的厂房，当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶耐火极限不低于1.00h，或相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设置甲级防火门窗或防火分隔水幕或按本规范第7.5.3条的规定设置防火卷帘时，甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6.0m；丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4.0m；
5  变压器与建筑之间的防火间距应从距建筑最近的变压器外壁算起。发电厂内的主变压器，其油量可按单台确定；
6  耐火等级低于四级的原有厂房，其耐火等级应按四级确定。
3.4.2  甲类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不应小于50.0m，与明火或散发火花地点之间的防火间距不应小于30.0m，与架空电力线的最小水平距离应符合本规范第11.2.1条的规定，与甲、乙、丙类液体储罐，可燃、助燃气体储罐，液化石油气储罐，可燃材料堆场的防火间距，应符合本规范第4章的有关规定。

3.4.3  散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与铁路、道路等的防火间距不应小于表3.4.3的规定，但甲类厂房所属厂内铁路装卸线当有安全措施时，其间距可不受表3.4.3规定的限制。
表3.4.3                   甲类厂房与铁路、道路等的防火间距（m）
	名    称
	厂外铁路线中心线
	厂内铁路线中心线
	厂外道路路边
	厂内道路路边

	
	
	
	
	主要
	次要

	甲类厂房
	30.0
	20.0
	15.0
	10.0
	5.0


  注：厂房与道路路边的防火间距按建筑距道路最近一侧路边的最小距离计算。
3.4.4  高层厂房与甲、乙、丙类液体储罐，可燃、助燃气体储罐，液化石油气储罐，可燃材料堆场（煤和焦炭场除外）的防火间距，应符合本规范第4章的有关规定，且不应小于13.0m。
3.4.5  当丙、丁、戊类厂房与公共建筑的耐火等级均为一、二级时，其防火间距可按下列规定执行：
     1 当较高一面外墙为不开设门窗洞口的防火墙，或比相邻较低一座建筑屋面高15.0m及以下范围内的外墙为不开设门窗洞口的防火墙时，其防火间距可不限；
2 相邻较低一面外墙为防火墙，且屋顶不设天窗、屋顶耐火极限不低于1.00h，或
相邻较高一面外墙为防火墙，且墙上开口部位采取了防火保护措施，其防火间距可适当减小，但不应小于4.0m。
3.4.6  厂房外附设有化学易燃物品的设备时，其室外设备外壁与相邻厂房室外附设设备外壁或相邻厂房外墙之间的距离，不应小于本规范第3.4.1条的规定。用不燃烧材料制作的室外设备，可按一、二级耐火等级建筑确定。
总储量小于等于15m3的丙类液体储罐，当直埋于厂房外墙外，且面向储罐一面4.0m范围内的外墙为防火墙时，其防火间距可不限。
3.4.7  同一座U形或山形厂房中相邻两翼之间的防火间距，不宜小于本规范第3.4.1条的规定，但当该厂房的占地面积小于本规范第3.3.1条规定的每个防火分区的最大允许建筑面积时，其防火间距可为6.0m。
3.4.8  除高层厂房和甲类厂房外，其它类别的数座厂房占地面积之和小于本规范第3.3.1条规定的防火分区最大允许建筑面积（按其中较小者确定，但防火分区的最大允许建筑面积不限者，不应超过10000 m2）时，可成组布置。当厂房建筑高度小于等于7.0m时，组内厂房之间的防火间距不应小于4.0m；当厂房建筑高度大于7.0m时，组内厂房之间的防火间距不应小于6.0m。
组与组或组与相邻建筑之间的防火间距，应根据相邻两座耐火等级较低的建筑，按本规范第3.4.1条的规定确定。

3.4.9  一级汽车加油站、一级汽车液化石油气加气站和一级汽车加油加气合建站不应建在城市建成区内。

3.4.10  汽车加油、加气站和加油加气合建站的分级，汽车加油、加气站和加油加气合建站及其加油（气）机、储油（气）罐等与站外明火或散发火花地点、建筑、铁路、道路之间的防火间距，以及站内各建筑或设施之间的防火间距，应符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156的有关规定。
3.4.11 电力系统电压为35～500kV且每台变压器容量在10MVA以上的室外变、配电站以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站，与建筑之间的防火间距不应小于本规范第3.4.1条和第3.5.1条的规定。
3.4.12  厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于5.0m，且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。

3.5  仓库的防火间距
3.5.1  甲类仓库之间及其与其它建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距不应小于表3.5.1的规定，与架空电力线的最小水平距离应符合本规范第11.2.1条的规定。厂内铁路装卸线与设置装卸站台的甲类仓库的防火间距，可不受表3.5.1规定的限制。
表3.5.1    甲类仓库之间及其与其它建筑、明火或散发火花地点、铁路等的防火间距（m）

	名     称
	甲类仓库及其储量（t）

	
	甲类储存物品第3、4项
	甲类储存物品第1、2、5、6项

	
	≤5
	＞5
	≤10
	＞10

	重要公共建筑
	50.0

	甲类仓库
	20.0

	民用建筑、明火或散发火花地点
	30.0
	40.0
	25.0
	30.0

	其它建筑
	一、二级耐火等级
	15.0
	20.0
	12.0
	15.0

	
	三级耐火等级
	20.0
	25.0
	15.0
	20.0

	
	四级耐火等级
	25.0
	30.0
	20.0
	25.0

	电力系统电压为35～500kV且每台变压器容量在10MVA以上的室外变、配电站

工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站
	30.0
	40.0
	25.0
	30.0

	厂外铁路线中心线
	40.0

	厂内铁路线中心线
	30.0

	厂外道路路边
	20.0

	厂内道路路边
	主要
	10.0

	
	次要
	5.0


注：甲类仓库之间的防火间距，当第3、4项物品储量小于等于2t，第1、2、5、6项物品储量小于等于5t时，不应小于12.0m，甲类仓库与高层仓库之间的防火间距不应小于13m。

3.5.2  除本规范另有规定者外，乙、丙、丁、戊类仓库之间及其与民用建筑之间的防火间距，不应小于表3.5.2的规定。

表3.5.2           乙、丙、丁、戊类仓库之间及其与民用建筑之间的防火间距（m）

	建筑类型
	单层、多层乙、丙、丁
、戊类仓库
	高层仓库
	甲类厂房

	
	单层、多层乙、丙、丁类仓库
	单层、多层戊类仓库
	
	

	单层、多层乙、丙、丁、戊类仓库
	耐火等级
	一、二级
	三级
	四级
	一、二级
	三级
	四级
	一、二级
	一、二级

	
	一、二级
	10.0
	12.0
	14.0
	10.0
	12.0
	14.0
	13.0
	12.0

	
	三 级
	12.0
	14.0
	16.0
	12.0
	14.0
	16.0
	15.0
	14.0

	
	四  级
	14.0
	16.0
	18.0
	14.0
	16.0
	18.0
	17.0
	16.0

	高层仓库
	一、二级
	13.0
	15.0
	17.0
	13.0
	15.0
	17.0
	13.0
	13.0

	民用建筑
	一、二级
	10.0
	12.0
	14.0
	6.0
	7.0
	9.0
	13.0
	25.0

	
	三 级
	12.0
	14.0
	16.0
	7.0
	8.0
	10.0
	15.0
	

	
	四  级
	14.0
	16.0
	18.0
	9.0
	10.0
	12.0
	17.0
	


注：1  单层、多层戊类仓库之间的防火间距，可按本表减少2.0m；

2  两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙，且总占地面积小于等于本规范第3.3.2条一座仓库的最大允许占地面积规定时，其防火间距不限；
3  
除乙类第6项物品外的乙类仓库，与民用建筑之间的防火间距不宜小于25.0m，与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于30.0m，与铁路、道路等的防火间距不宜小于表3.5.1中甲类仓库与铁路、道路等的防火间距。
3.5.3  当丁、戊类仓库与公共建筑的耐火等级均为一、二级时，其防火间距可按下列规定执行：
     1 当较高一面外墙为不开设门窗洞口的防火墙，或比相邻较低一座建筑屋面高15.0m及以下范围内的外墙为不开设门窗洞口的防火墙时，其防火间距可不限；
2 相邻较低一面外墙为防火墙，且屋顶不设天窗、屋顶耐火极限不低于1.00h，或相邻较高一面外墙为防火墙，且墙上开口部位采取了防火保护措施，其防火间距可适当减小，但不应小于4.0m。
3.5.4  粮食筒仓与其它建筑之间及粮食筒仓组与组之间的防火间距，不应小于表3.5.4的规定。
表3.5.4      粮食筒仓与其它建筑之间及粮食筒仓组与组之间的防火间距（m）

	名称
	粮食总储量W（t）
	粮食立筒仓
	粮食浅圆仓
	建筑的耐火等级

	
	
	W≤40000
	40000
＜W≤50000
	W＞50000
	W≤50000
	W＞50000
	一、二级
	三级
	四级

	粮食立筒仓
	500＜W≤10000
	15.0
	20.0
	25.0
	20.0
	25.0
	10.0
	15.0
	20.0

	
	10000＜W≤40000
	
	
	
	
	
	15.0
	20.0
	25.0

	
	40000＜W≤
50000
	20.0
	
	
	
	
	20.0
	25.0
	30.0

	
	W＞50000
	25.0
	25.0
	30.0
	－

	粮食浅圆仓
	W≤50000
	20.0
	20.0
	25.0
	20.0
	25.0
	20.0
	25.0
	－

	
	W＞50000
	25.0
	25.0
	30.0
	－


注： 1  当粮食立筒仓、粮食浅园仓与工作塔、接收塔、发放站为一个完整工艺单元的组群时，组内各建筑之间的防火间距不受本表限制；

2  粮食浅圆仓组内每个独立仓的储量不应大于10000t。
3.5.5  库区围墙与库区内建筑之间的间距不宜小于5.0m，且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。
3.6  厂房（仓库）的防爆
3.6.1  有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置，并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。
3.6.2  有爆炸危险的甲、乙类厂房应设置泄压设施。
3.6.3  有爆炸危险的甲、乙类厂房，其泄压面积宜按下式计算，但当厂房的长径比大于3时，宜将该建筑划分为长径比小于等于3的多个计算段，各计算段中的公共截面不得作为泄压面积：
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                             （式3.6.3）

式中  A－泄压面积，m2；

V－厂房的容积，m3；

C－厂房容积为1000m3时的泄压比，可按表3.6.3选取，m2/m3。

表3.6.3               厂房内爆炸性危险物质的类别与泄压比值（m2/m3）
	厂房内爆炸性危险物质的类别
	C值

	氨以及粮食、纸、皮革、铅、铬、铜等K尘＜10MPa·m·s-1的粉尘
	≥0.030

	木屑、炭屑、煤粉、锑、锡等10MPa·m·s-1≤K尘≤30MPa·m·s-1的粉尘
	≥0.055

	丙酮、汽油、甲醇、液化石油气、甲烷、喷漆间或干燥室以及苯酚树脂、铝、镁、锆等K尘＞30MPa·m·s-1的粉尘
	≥0.110

	乙烯
	≥0.16

	乙炔
	≥0.20

	氢
	≥0.25


注：长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。
3.6.4  泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，不应采用普通玻璃。

泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路，并宜靠近有爆炸危险的部位。
作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/m2。
屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。
3.6.5  散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房，宜采用轻质屋面板的全部或局部作为泄压面积。顶棚应尽量平整、避免死角，厂房上部空间应通风良好。
3.6.6  散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。
散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面应平整、光滑，并易于清扫。
厂房内不宜设置地沟，必须设置时，其盖板应严密，地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气及粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施，且与相邻厂房连通处应采用防火材料密封。
3.6.7  有爆炸危险的甲、乙类生产部位，宜设置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。
有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。
3.6.8  有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。
3.6.9  有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置，当贴邻外墙设置时，应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体墙体与其它部分隔开。
3.6.10  使用和生产甲、乙、丙类液体厂房的管、沟不应和相邻厂房的管、沟相通，该厂房的下水道应设置隔油设施。
3.6.11  甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施。
3.6.12  有粉尘爆炸危险的筒仓，其顶部盖板应设置必要的泄压设施。

粮食筒仓的工作塔、上通廊的泄压面积应按本规范第3.6.3条的规定执行。有粉尘爆炸危险的其它粮食储存设施应采取防爆措施。
3.6.13  有爆炸危险的甲、乙类仓库，宜按本节规定采取防爆措施、设置泄压设施。
3.7  厂房的安全疏散
3.7.1  厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。

3.7.2  厂房的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个；当符合下列条件时，可设置1个安全出口：
1  甲类厂房，每层建筑面积小于等于100m2，且同一时间的生产人数不超过5人；
2  乙类厂房，每层建筑面积小于等于150m2，且同一时间的生产人数不超过10人；
3  丙类厂房，每层建筑面积小于等于250m2，且同一时间的生产人数不超过20人；
4  丁、戊类厂房，每层建筑面积小于等于400m2，且同一时间的生产人数不超过30人；

5  地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室，其建筑面积小于等于50m2，经常停留人数不超过15人。
3.7.3  地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室，当有多个防火分区相邻布置，并采用防火墙分隔时，每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口，但每个防火分区必须至少有1个直通室外的安全出口。
3.7.4  厂房内任一点到最近安全出口的距离不应大于表3.7.4的规定。
表3.7.4                     厂房内任一点到最近安全出口的距离（m）
	生产类别
	耐火等级
	单层厂房
	多层厂房
	高层厂房
	地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室

	甲
	一、二级
	30.0
	25.0
	－
	－

	乙
	一、二级
	75.0
	50.0
	30.0
	－

	丙
	一、二级
三    级
	80.0

60.0
	60.0

40.0
	40.0

－
	30.0

－

	丁
	一、二级
三    级
四    级
	不限
60.0

50.0
	不限
50.0

－
	50.0

－

－
	45.0

－

－

	戊
	一、二级
三    级
四    级
	不限
100.0

60.0
	不限
75.0

－
	75.0

－

－
	60.0

－

－


3.7.5  厂房内的疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度应根据疏散人数，按表3.7.5的规定经计算确定。但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m，疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m，门的最小净宽度不宜小于0.9m。
当每层人数不相等时，疏散楼梯的总净宽度应分层计算，下层楼梯总净宽度应按该层或该层以上人数最多的一层计算。
首层外门的总净宽度应按该层或该层以上人数最多的一层计算，且该门的最小净宽度不应小于1.2m。
表3.7.5           厂房疏散楼梯、走道和门的净宽度指标（m/百人）
	厂房层数
	一、二层
	三层
	≥四层

	宽度指标
	0.6
	0.8
	1.0


3.7.6  高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房，应设置防烟楼梯间或室外楼梯。
室外楼梯、封闭楼梯间、防烟楼梯间的设计，应符合本规范第7.4节的有关规定。
3.7.7  建筑高度大于32.0m且设置电梯的高层厂房，每个防火分区内宜设置一部消防电梯。消防电梯可与客、货梯兼用，消防电梯的防火设计应符合本规范第7.4.10条的规定。

符合下列条件的建筑可不设置消防电梯：
1  高度大于32.0m且设置电梯，任一层工作平台人数不超过2人的高层塔架；
2  局部建筑高度大于32.0m，且升起部分的每层建筑面积小于等于50m2的丁、戊类厂房。
3.8  仓库的安全疏散
3.8.1  仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。
3.8.2  每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积小于等于300m2时，可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积小于等于100 m2时，可设置1个。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。
3.8.3  地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室的安全出口不应少于2个；当建筑面积小于等于100m2时，可设置1个安全出口。
地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室当有多个防火分区相邻布置，并采用防火墙分隔时，每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口，但每个防火分区必须至少有1个直通室外的安全出口。
3.8.4  粮食筒仓、冷库、金库的安全疏散设计应分别符合现行国家标准《冷库设计规范》GB50072和《粮食钢板筒仓设计规范》GB50322等的有关规定。

3.8.5  粮食筒仓上层面积小于1000m2，且该层作业人数不超过2人时，可设置1个安全出口。
3.8.6  仓库、筒仓的室外金属梯，当符合本规范第7.4.5条的规定时可作为疏散楼梯，但筒仓室外楼梯平台的耐火极限不应低于0.25h。
3.8.7  高层仓库应设置封闭楼梯间。
3.8.8  除一、二级耐火等级的多层戊类仓库外，其它仓库中供垂直运输物品的提升设施宜设置在仓库外，当必须设置在仓库内时，应设置在井壁的耐火极限不低于2.00h的井筒内。室内外提升设施通向仓库入口上的门应采用乙级防火门或防火卷帘。
3.8.9  建筑高度大于32.0m且设置电梯的高层仓库，每个防火分区内宜设置一台消防电梯。消防电梯可与客、货梯兼用，消防电梯的防火设计应符合本规范第7.4.10条的规定。
4  甲、乙、丙类液体、气体储罐（区）
与可燃材料堆场
4.1  一般规定
4.1.1  甲、乙、丙类液体储罐区，液化石油气储罐区，可燃、助燃气体储罐区，可燃材料堆场等，应设置在城市（区域）的边缘或相对独立的安全地带，并宜设置在城市（区域）全年最小频率风向的上风侧。
甲、乙、丙类液体储罐（区）宜布置在地势较低的地带。当布置在地势较高的地带时，应采取安全防护设施。
液化石油气储罐（区）宜布置在地势平坦、开阔等不易积存液化石油气的地带。

4.1.2  桶装、瓶装甲类液体不应露天存放。
4.1.3  液化石油气储罐组或储罐区四周应设置高度不小于1.0m的不燃烧体实体防护墙。
4.1.4  甲、乙、丙类液体储罐区，液化石油气储罐区，可燃、助燃气体储罐区，可燃材料堆场，应与装卸区、辅助生产区及办公区分开布置。
4.1.5  甲、乙、丙类液体储罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐，可燃材料堆垛与架空电力线的最近水平距离应符合本规范第11.2.1条的规定。
4.2  甲、乙、丙类液体储罐（区）的防火间距
4.2.1  甲、乙、丙类液体储罐（区），乙、丙类液体桶装堆场与建筑物的防火间距，不应小于表4.2.1的规定。
表4.2.1      甲、乙、丙类液体储罐（区），乙、丙类液体桶装堆场与建筑物的防火间距（m）
	项       目
	建筑物的耐火等级
	室外变、配电站

	
	一、二级
	三级
	四级
	

	甲、乙类液体
	一个罐区或堆场的总储量V(m3)
	1≤V＜50

50≤V＜200

200≤V＜1000

1000≤V＜5000
	12.0

15.0

20.0

25.0
	15.0

20.0

25.0

30.0
	20.0

25.0

30.0

40.0
	30.0

35.0

40.0

50.0

	丙类液体
	
	5≤V＜250

250≤V＜1000

1000≤V＜5000

5000≤V＜25000
	12.0

15.0

20.0

25.0
	15.0

20.0

25.0

30.0
	20.0

25.0

30.0

40.0
	24.0

28.0

32.0

40.0


注：1  当甲、乙类液体和丙类液体储罐布置在同一储罐区时，其总储量可按1m3甲、乙类液体相当于5m3丙类液体折算；
2  防火间距应从距建筑物最近的储罐外壁、堆垛外缘算起，但储罐防火堤外侧基脚线至建筑物的距离不应小于10.0m；
3  甲、乙、丙类液体的固定顶储罐区，半露天堆场和乙，丙类液体桶装堆场与甲类厂房（仓库）、民用建筑的防火间距，应按本表的规定增加25%，且甲、乙类液体储罐区，半露天堆场，乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房（仓库）、民用建筑的防火间距不应小于25.0m，与明火或散发火花地点的防火间距，应按本表四级耐火等级建筑的规定增加25%；
4  浮顶储罐区或闪点大于120℃的液体储罐区与建筑物的防火间距，可按本表的规定减少25%；
5  当数个储罐区布置在同一库区内时，储罐区之间的防火间距不应小于本表相应储量的储罐区与四级耐火等级建筑之间防火间距的较大值；
6  直埋地下的甲、乙、丙类液体卧式罐，当单罐容积小于等于50m3，总容积小于等于200m3时，与建筑物之间的防火间距可按本表规定减少50%；
7  室外变、配电站指电力系统电压为35～500kV且每台变压器容量在10MVA以上的室外变、配电站以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。
4.2.2  甲、乙、丙类液体储罐之间的防火间距不应小于表4.2.2的规定。
表4.2.2                 甲、乙、丙类液体储罐之间的防火间距（m）
	类    别
	储  罐  形  式

	
	固定顶罐
	浮 顶
储 罐
	卧 式
储 罐

	
	地上式
	半地下式
	地下式
	
	

	甲、乙类

液体
	单罐容量 V(m3)
	V≤1000
	0.75D
	0.5D
	0.4D
	0.4D
	不小于0.8m

	
	
	V＞1000
	0.6D
	
	
	
	

	丙类液体
	
	不论容量大小
	0.4D
	不限
	不限
	—
	


注：1 D为相邻较大立式储罐的直径（m）；矩形储罐的直径为长边与短边之和的一半；
2 不同液体、不同形式储罐之间的防火间距不应小于本表规定的较大值；
3 两排卧式储罐之间的防火间距不应小于3.0m；
4 设置充氮保护设备的液体储罐之间的防火间距可按浮顶储罐的间距确定；
5当单罐容量小于等于1000m3且采用固定冷却消防方式时，甲、乙类液体的地上式固定顶罐之间的防火间距不应小于0.6D；
6 同时设有液下喷射泡沫灭火设备、固定冷却水设备和扑救防火堤内液体火灾的泡沫灭火设备时，储罐之间的防火间距可适当减小，但地上式储罐不宜小于0.4D；
7 闪点大于120℃的液体，当储罐容量大于1000m3时，其储罐之间的防火间距不应小于5.0m；当储罐容量小于等于1000m3时，其储罐之间的防火间距不应小于2.0m。
4.2.3  甲、乙、丙类液体储罐成组布置时，应符合下列规定：
1  组内储罐的单罐储量和总储量不应大于表4.2.3的规定；
2  组内储罐的布置不应超过两排。甲、乙类液体立式储罐之间的防火间距不应小于2.0m，卧式储罐之间的防火间距不应小于0.8m；丙类液体储罐之间的防火间距不限；
3  储罐组之间的防火间距应根据组内储罐的形式和总储量折算为相同类别的标准单罐，并应按本规范第4.2.2条的规定确定。
表4.2.3               甲、乙、丙类液体储罐分组布置的限量
	名    称
	单罐最大储量（m3）
	一组罐最大储量（m3）


	甲、乙类液体
	200
	1000

	丙类液体
	500
	3000


4.2.4  甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐区的每个防火堤内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。
沸溢性液体储罐与非沸溢性液体储罐不应布置在同一防火堤内。地上式、半地下式储罐与地下式储罐，不应布置在同一防火堤内，且地上式、半地下式储罐应分别布置在不同的防火堤内。
4.2.5  甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐或储罐组，其四周应设置不燃烧体防火堤。防火堤的设置应符合下列规定：
1  防火堤内的储罐布置不宜超过2排，单罐容量小于等于1000m3且闪点大于120℃的液体储罐不宜超过4排；
2  防火堤的有效容量不应小于其中最大储罐的容量。对于浮顶罐，防火堤的有效容量可为其中最大储罐容量的一半；
3  防火堤内侧基脚线至立式储罐外壁的水平距离不应小于罐壁高度的一半。防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离不应小于3.0m；
4  防火堤的设计高度应比计算高度高出0.2m，且其高度应为1.0～2.2m，并应在防火堤的适当位置设置灭火时便于消防队员进出防火堤的踏步；
5  沸溢性液体地上式、半地下式储罐，每个储罐应设置一个防火堤或防火隔堤；
6  含油污水排水管应在防火堤的出口处设置水封设施，雨水排水管应设置阀门等封闭、隔离装置。
4.2.6  甲类液体半露天堆场，乙、丙类液体桶装堆场和闪点大于120℃的液体储罐（区），当采取了防止液体流散的设施时，可不设置防火堤。
4.2.7  甲、乙、丙类液体储罐与其泵房、装卸鹤管的防火间距不应小于表4.2.7的规定。
表4.2.7        甲、乙、丙类液体储罐与其泵房、装卸鹤管的防火间距（m）
	液体类别和储罐形式
	泵  房
	铁路装卸鹤管、汽车装卸鹤管

	甲、乙类液体

储罐
	拱顶罐
	15.0
	20.0

	
	浮顶罐
	12.0
	15.0

	丙 类 液 体 储 罐
	10.0
	12.0


注：1 总储量小于等于1000m3的甲、乙类液体储罐，总储量小于等于5000m3的丙类液体储罐，其防火间距可按本表的规定减少25%；
2 泵房、装卸鹤管与储罐防火堤外侧基脚线的距离不应小于5.0m。
4.2.8  甲、乙、丙类液体装卸鹤管与建筑物、厂内铁路线的防火间距不应小于表4.2.8的规定。
表4.2.8    甲、乙、丙类液体装卸鹤管与建筑物、厂内铁路线的防火间距(m)

	名  称
	建 筑 物 的 耐 火 等 级
	厂内
铁路线
	泵房

	
	一、二级
	三级
	四级
	
	

	甲、乙类液体装卸鹤管
	14.0
	16.0
	18.0
	20.0
	8.0

	丙类液体装卸鹤管
	10.0
	12.0
	14.0
	10.0
	


   注：装卸鹤管与其直接装卸用的甲、乙、丙类液体装卸铁路线的防火间距不限。
4.2.9  甲、乙、丙类液体储罐与铁路、道路的防火间距不应小于表4.2.9的规定。
表4.2.9           甲、乙、丙类液体储罐与铁路、道路的防火间距(m)

	名      称
	厂外铁路线
中心线
	厂内铁路线
中心线
	厂外道路
路边
	厂内道路路边

	
	
	
	
	主要
	次要

	甲、乙类液体储罐
	35.0
	25.0
	20.0
	15.0
	10.0

	丙类液体储罐
	30.0
	20.0
	15.0
	10.0
	5.0


4.2.10  零位罐与所属铁路装卸线的距离不应小于6.0m。
4.2.11  石油库的储罐（区）与建筑物的防火间距，石油库内的储罐布置和防火间距以及储罐与泵房、装卸鹤管等库内建筑物的防火间距，应按现行国家标准《石油库设计规范》GB50074的有关规定执行。

4.3  可燃、助燃气体储罐（区）的防火间距
4.3.1  可燃气体储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距应符合下列规定：
1  湿式可燃气体储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距不应小于表4.3.1的规定；
2  干式可燃气体储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距：当可燃气体的密度比空气大时，应按表4.3.1的规定增加25%；当可燃气体的密度比空气小时，可按表4.3.1的规定确定；
3  湿式或干式可燃气体储罐的水封井、油泵房和电梯间等附属设施与该储罐的防火间距，可按工艺要求布置；

4  容积小于等于20m3的可燃气体储罐与其使用厂房的防火间距不限；

5  固定容积的可燃气体储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距不应小于表4.3.1的规定。
表4.3.1         湿式可燃气体储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距(m)

	名    称
	湿式可燃气体储罐的总容积  V(m3)

	
	V＜1000
	1000≤V＜10000
	10000≤V＜50000
	50000≤V＜100000

	甲类物品仓库

明火或散发火花的地点

甲、乙、丙类液体储罐

可燃材料堆场

室外变、配电站
	20.0
	25.0
	30.0
	35.0

	民 用 建 筑
	18.0
	20.0
	25.0
	30.0

	其它
建筑
	耐火
等级
	一、二级
	12.0
	15.0
	20.0
	25.0

	
	
	三    级
	15.0
	20.0
	25.0
	30.0

	
	
	四    级
	20.0
	25.0
	30.0
	35.0


注：固定容积可燃气体储罐的总容积按储罐几何容积（m3）和设计储存压力（绝对压力，105Pa）的乘积计算。
4.3.2  可燃气体储罐或罐区之间的防火间距应符合下列规定：
1  湿式可燃气体储罐之间、干式可燃气体储罐之间以及湿式与干式可燃气体储罐之间的防火间距，不应小于相邻较大罐直径的1/2；
2  固定容积的可燃气体储罐之间的防火间距不应小于相邻较大罐直径的2/3；
3  固定容积的可燃气体储罐与湿式或干式可燃气体储罐之间的防火间距，不应小于相邻较大罐直径的1/2；
4  数个固定容积的可燃气体储罐的总容积大于200000m3时，应分组布置。卧式储罐组与组之间的防火间距不应小于相邻较大罐长度的一半；球形储罐组与组之间的防火间距不应小于相邻较大罐直径，且不应小于20.0m。
4.3.3  氧气储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距应符合下列规定：
1  湿式氧气储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距不应小于表4.3.3的规定；
2  氧气储罐之间的防火间距不应小于相邻较大罐直径的1/2；

3  氧气储罐与可燃气体储罐之间的防火间距，不应小于相邻较大罐的直径；
4  氧气储罐与其制氧厂房的防火间距可按工艺布置要求确定；

5  容积小于等于50m3的氧气储罐与其使用厂房的防火间距不限；
6  固定容积的氧气储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距不应小于表4.3.3的规定。
表4.3.3            湿式氧气储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距（m）
	名    称
	湿式氧气储罐的总容积  V(m3)

	
	V≤1000
	1000＜V≤50000
	V＞50000

	甲、乙、丙类液体储罐

可燃材料堆场

甲类物品仓库

室外变、配电站
	20.0
	25.0
	30.0

	民用建筑
	18.0
	20.0
	25.0

	其它
建筑
	耐火
等级
	一、二级
	10.0
	12.0
	14.0

	
	
	三级
	12.0
	14.0
	16.0

	
	
	四级
	14.0
	16.0
	18.0


注：固定容积氧气储罐的总容积按储罐几何容积（m3）和设计储存压力（绝对压力，105Pa）的乘积计算。
4.3.4  液氧储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距应符合本规范第4.3.3条相应储量湿式氧气储罐防火间距的规定。液氧储罐与其泵房的间距不宜小于3.0m。总容积小于等于3m3的液氧储罐与其使用建筑的防火间距应符合下列规定：

1  当设置在独立的一、二级耐火等级的专用建筑物内时，其防火间距不应小于10.0m；

2  当设置在独立的一、二级耐火等级的专用建筑物内，且面向使用建筑物一侧采用无门窗洞口的防火墙隔开时，其防火间距不限；

3  当低温储存的液氧储罐采取了防火措施时，其防火间距不应小于5.0m。
注：1m3液氧折合标准状态下800m3气态氧。
4.3.5  液氧储罐周围5.0m范围内不应有可燃物和设置沥青路面。

4.3.6  可燃、助燃气体储罐与铁路、道路的防火间距不应小于表4.3.6的规定。
表4.3.6         可燃、助燃气体储罐与铁路、道路的防火间距(m)

	名       称
	厂外铁路线中心线
	厂内铁路线中心线
	厂外道路
路边
	厂内道路路边

	
	
	
	
	主要
	次要

	可燃、助燃气体储罐
	25.0
	20.0
	15.0
	10.0
	5.0


4.3.7  液氢储罐与建筑物、储罐、堆场的防火间距可按本规范4.4.1条相应储量液化石油气储罐防火间距的规定减少25%确定。
4.4  液化石油气储罐（区）的防火间距
4.4.1  液化石油气供应基地的全压式和半冷冻式储罐或罐区与明火、散发火花地点和基地外建筑物之间的防火间距，不应小于表4.4.1的规定。

表4.4.1               液化石油气供应基地的全压式和半冷冻式储罐（区）

与明火、散发火花地点和基地外建构筑物之间的防火间距（m）
	总容积V(m3)
	30＜V≤50
	50＜V≤200
	200＜V≤500
	500＜V≤1000
	1000＜V≤2500
	2500＜V≤5000
	V＞5000

	单罐容量V(m3)
	V≤20
	V≤50
	V≤100
	V≤200
	V≤400
	V≤1000
	V＞1000

	居住区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑（最外侧建筑物外墙）
	45.0
	50.0
	70.0
	90.0
	110.0
	130.0
	150.0

	工业企业（最外侧建筑物外墙）
	27.0
	30.0
	35.0
	40.0
	50.0
	60.0
	75.0

	明火或散发火花地点

室外变、配电站
	45.0
	50.0
	55.0
	60.0
	70.0
	80.0
	120.0

	民用建筑，甲、乙类液体储罐

甲乙类仓库，甲乙类厂房
稻草、麦秸、芦苇、打包废纸等材料堆场
	40.0
	45.0
	50.0
	55.0
	65.0
	75.0
	100.0

	丙类液体储罐、可燃气体储罐
丙丁类厂房、丙丁类仓库
	32.0
	35.0
	40.0
	45.0
	55.0
	65.0
	80.0

	助燃气体储罐、木材等材料堆场
	27.0
	30.0
	35.0
	40.0
	50.0
	60.0
	75.0

	其它
建筑
	耐火
等级
	一、二级
	18.0
	20.0
	22.0
	25.0
	30.0.
	40.0
	50.0

	
	
	三  级
	22.0
	25.0
	27.0
	30.0
	40.0
	50.0
	60.0

	
	
	四  级
	27.0
	30.0
	35.0
	40.0
	50.0
	60.0
	75.0

	公路

（路边）
	高速、Ⅰ、Ⅱ级
	20.0
	25.0
	30.0

	
	Ⅲ、Ⅳ级
	15.0
	20.0
	25.0

	架空电力线（中心线）
	应符合本规范第11.2.1条的规定

	架空通信线
（中心线）
	Ⅰ、Ⅱ级

	30
	40

	
	Ⅲ、Ⅳ级
	1.5倍杆高

	铁路
（中心线）
	国家线
	60.0
	70.0
	80.0
	100.0

	
	企业专用线
	25.0
	30.0
	35.0
	40.0


注：1  防火间距应按本表储罐总容积或单罐容积较大者确定，并应从距建筑最近的储罐外壁、堆垛外缘算起；
2  当地下液化石油气储罐的单罐容积小于等于50m3，总容积小于等于400m3时，其防火间距可按本表减少50%；
3  居住区、村镇系指1000人或300户以上者，以下者按本表民用建筑执行；
4  与本表规定以外的其它建筑物的防火间距，应按现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定执行。
4.4.2  液化石油气储罐之间的防火间距不应小于相邻较大罐的直径。
数个储罐的总容积大于3000m3时，应分组布置，组内储罐宜采用单排布置。组与组相邻储罐之间的防火间距，不应小于20.0m。

4.4.3  液化石油气储罐与所属泵房的距离不应小于15.0m。当泵房面向储罐一侧的外墙采用无门窗洞口的防火墙时，其防火间距可减少至6.0m。液化石油气泵露天设置在储罐区内时，泵与储罐之间的距离不限。
4.4.4  全冷冻式液化石油气储罐与周围建筑物之间的防火间距，应按现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定执行。
4.4.5  液化石油气气化站、混气站的储罐，与周围建筑物之间的防火间距，应按现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定执行。
工业企业内总容积小于等于10m3的液化石油气气化站、混气站的储罐，当设置在专用的独立建筑内时，其外墙与相邻厂房及其附属设备之间的防火间距可按甲类厂房有关防火间距的规定执行。当露天设置时，与建筑物、储罐、堆场的防火间距应按现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定执行。
4.4.6  Ⅰ、Ⅱ级瓶装液化石油气供应站瓶库与站外建筑之间的防火间距不应小于表4.4.6的规定。

表4.4.6    Ⅰ、Ⅱ级瓶装液化石油气供应站瓶库与站外建筑之间的防火间距（m）
	名称
	Ⅰ级
	Ⅱ级

	瓶库的总存瓶容积V(m3)
	6＜V≤10
	10＜V≤20
	1＜V≤3
	3＜V≤6

	明火、散发火花地点
	30.0
	35.0
	20
	25

	重要公共建筑
	20.0
	25.0
	12
	15

	民用建筑
	10.0
	15.0
	6
	8

	主要道路路边
	10.0
	10.0
	8
	8

	次要道路路边
	5.0
	5.0
	5
	5


注：1  总存瓶容积应按实瓶个数与单瓶几何容积的乘积计算；

      2  瓶装液化石油气供应站的分级及总存瓶容积小于等于1m3的瓶装供应站瓶库的设置应符合《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定。
4.4.7  Ⅰ级瓶装液化石油气供应站的四周宜设置不燃烧体的实体围墙，但面向出入口一侧可设置不燃烧体非实体围墙。
Ⅱ级瓶装液化石油气供应站的四周宜设置不燃烧体的实体围墙，或其底部实体部分高度不应低于0.6m的围墙。
4.5  可燃材料堆场的防火间距
4.5.1  露天、半露天可燃材料堆场与建筑物的防火间距不应小于表4.5.1的规定。
当一个木材堆场的总储量大于25000m3或一个稻草、麦秸、芦苇、打包废纸等材料堆场的总储量大于20000t时，宜分设堆场。各堆场之间的防火间距不应小于相邻较大堆场与四级耐火等级建筑的间距。
不同性质物品堆场之间的防火间距，不应小于本表相应储量堆场与四级耐火等级建筑之间防火间距的较大值。

表4.5.1  露天、半露天可燃材料堆场与建筑物的防火间距(m)

	名  称
	一个堆场的总储量
	建筑物的耐火等级

	
	
	一、二级
	三级
	四级

	粮食席穴囤W（t）
	10≤ W＜5000
	15.0
	20.0
	25.0

	
	5000≤W＜20000
	20.0
	25.0
	30.0

	粮食土圆仓W（t）
	500≤W＜10000
	10.0
	15.0
	20.0

	
	10000≤W＜20000
	15.0
	20.0
	25.0

	棉、麻、毛、化纤、
百货W（t）
	10≤W＜500
	10.0
	15.0
	20.0

	
	500≤W＜1000
	15.0
	20.0
	25.0

	
	1000≤W＜5000
	20.0
	25.0
	30.0

	稻草、麦秸、芦苇、打包废纸等W（t）
	10≤W＜5000
	15.0
	20.0
	25.0

	
	5000≤W＜10000
	20.0
	25.0
	30.0

	
	W≥10000
	25.0
	30.0
	40.0

	木材等V（m3）
	50≤V＜1000
	10.0
	15.0
	20.0

	
	1000≤V＜10000
	15.0
	20.0
	25.0

	
	V≥10000
	20.0
	25.0
	30.0

	煤和焦炭W（t）
	100≤W＜5000
	6.0
	8.0
	10.0

	
	W≥5000
	8.0
	10.0
	12.0


注：  露天、半露天稻草、麦秸、芦苇、打包废纸等材料堆场与甲类厂房（仓库）以及民用建筑的防火间距，应根据建筑物的耐火等级分别按本表的规定增加25%，且不应小于25.0m；与室外变、配电站的防火间距不应小于50.0m；与明火或散发火花地点的防火间距，应按本表四级耐火等级建筑的相应规定增加25%；
4.5.2  露天、半露天可燃材料堆场与甲、乙、丙类液体储罐的防火间距，不应小于本规范表4.2.1和表4.5.1中相应储量的堆场与四级耐火等级建筑之间防火间距的较大值。
4.5.3   露天、半露天可燃材料堆场与铁路、道路的防火间距不应小于表4.5.3的规定。
表4.5.3       露天、半露天可燃材料堆场与铁路、道路的防火间距（m）
	名     称
	厂外铁路线中心线
	厂内铁路线中心线
	厂外道路路边
	厂内道路路边

	
	
	
	
	主要
	次要

	稻草、麦秸、芦苇、打包废纸等材料堆场
	30.0
	20.0
	15.0
	10.0
	5.0


注：未列入本表的可燃材料堆场与铁路、道路的防火间距，可根据储存物品的火灾危险性按类比原则确定。
5  民用建筑
5.1  民用建筑的耐火等级、层数和建筑面积
5.1.1  民用建筑的耐火等级应分为一、二、三、四级。除本规范另有规定者外，不同耐火等级建筑物相应构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表5.1.1的规定。
表5.1.1                 建筑物构件的燃烧性能和耐火极限（h）
	名  称
	耐火等级

	构  件
	一级
	二级
	三级
	四级

	墙
	防火墙
	不燃烧体
3.00
	不燃烧体

3.00
	不燃烧体

3.00
	不燃烧体

3.00

	
	承重墙
	不燃烧体
3.00
	不燃烧体
2.50
	不燃烧体
2.00
	难燃烧体
0.50

	
	非承重外墙
	不燃烧体
1.00
	不燃烧体
1.00
	不燃烧体
0.50
	燃烧体

	
	楼梯间的墙

电梯井的墙

住宅单元之间的墙

住宅分户墙
	不燃烧体
2.00
	不燃烧体
2.00
	不燃烧体
1.50
	难燃烧体
0.50

	
	疏散走道两侧的隔墙
	不燃烧体
1.00
	不燃烧体
1.00
	不燃烧体
0.50
	难燃烧体
0.25

	
	房间隔墙
	不燃烧体
0.75
	不燃烧体
0.50
	难燃烧体
0.50
	难燃烧体
0.25

	柱
	不燃烧体
3.00
	不燃烧体
2.50
	不燃烧体
2.00
	难燃烧体
0.50

	梁
	不燃烧体
2.00
	不燃烧体

1.50
	不燃烧体

1.00
	难燃烧体

0.50

	楼    板
	不燃烧体
1.50
	不燃烧体
1.00
	不燃烧体
0.50
	燃烧体

	屋顶承重构件
	不燃烧体
1.50
	不燃烧体
1.00
	燃烧体
	燃烧体

	疏散楼梯
	不燃烧体
1.50
	不燃烧体
1.00
	不燃烧体
0.50
	燃烧体

	吊顶（包括吊顶搁栅）
	不燃烧体
0.25
	难燃烧体
0.25
	难燃烧体
0.15
	燃烧体


注：1 除本规范另有规定者外，以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑物，其耐火等级应按四级确定；
2 二级耐火等级建筑的吊顶采用不燃烧体时，其耐火极限不限；
3 在二级耐火等级的建筑中，面积不超过100 m2的房间隔墙，如执行本表的规定确有困难时，可采用耐火极限不低于0.3 h的不燃烧体；
4 一、二级耐火等级建筑疏散走道两侧的隔墙，按本表规定执行确有困难时，可采用0.75h不燃烧体。
5.1.2  二级耐火等级的建筑，当房间隔墙采用难燃烧体时，其耐火极限应提高0.25h。
5.1.3  一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶，其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。
5.1.4  一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃烧材料，但其屋面防水层和绝热层可采用可燃材料。
5.1.5  二级耐火等级住宅的楼板采用预应力钢筋混凝土楼板时，该楼板的耐火极限不应低于0.75h。
5.1.6  三级耐火等级的下列建筑或部位的吊顶，应采用不燃烧体或耐火极限不低于0.25h的难燃烧体：
1  医院、疗养院、中小学校、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所；
2  3层及3层以上建筑中的门厅、走道。
5.1.7  民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积应符合表5.1.7的规定。
表5.1.7          民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积
	耐火
等级
	最多允
许层数
	防火分区的最大允许建筑面积（m2）
	备   注

	一、二级
	按本规范第1.0.2条规定
	2500
	  1.体育馆、剧院的观众厅，展览建筑的展厅，其防火分区最大允许建筑面积可适当放宽。
  2.托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所不应超过3层或设置在四层及四层以上楼层或地下、半地下建筑（室）内。

	三级
	5层
	1200
	1.托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人建筑和医院、疗养院的住院部分不应超过2层或设置在三层及三层以上楼层或地下、半地下建筑（室）内。
2.商店、学校、电影院、剧院、礼堂、食堂、菜市场不应超过2层或设置在三层及三层以上楼层。

	四级
	2层
	600
	学校、食堂、菜市场、托儿所、幼儿园、老年人建筑、医院等不应设置在二层。

	地下、半地下建筑（室）
	500
	－


注： 1 建筑内设置自动灭火系统时，该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍。局部设置时，增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。
2 当住宅建筑构件的耐火极限和燃烧性能符合现行国家标准《住宅建筑规范》GB50368的规定时，其最多允许层数执行该标准的规定。

5.1.8  地下、半地下建筑（室）的耐火等级应为一级；重要公共建筑的耐火等级不应低于二级。

5.1.9  当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时，其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算；当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7条的规定时，应划分防火分区。
5.1.10  建筑物内设置中庭时，其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算；当超过一个防火分区最大允许建筑面积时，应符合下列规定：
1  房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗；
2  与中庭相通的过厅、通道等处应设置甲级防火门或防火卷帘；防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。防火卷帘的设置应符合本规范第7.5.3条的规定；
3 中庭应按本规范第9章的规定设置排烟设施。
5.1.11  防火分区之间应采用防火墙分隔。当采用防火墙确有困难时，可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。采用防火卷帘时应符合本规范第7.5.3条的规定。
5.1.12  地上商店营业厅、展览建筑的展览厅符合下列条件时，其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于10000m2：

1  设置在一、二级耐火等级的单层建筑内或多层建筑的首层； 

2  按本规范第8、9、11章的规定设置有自动喷水灭火系统、排烟设施和火灾自动报警系统；

3  内部装修设计符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的有关规定。
5.1.13  地下商店应符合下列规定：
1  营业厅不应设置在地下三层及三层以下；
2  不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品；
3  当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统，且建筑内部装修符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的有关规定时，其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到2000m2； 

4  应设置防烟与排烟设施；
5  当地下商店总建筑面积大于20000m2时，应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时，应选择采取下列措施进行防火分隔：
1）下沉式广场等室外开敞空间。该室外开敞空间的设置应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散；
2）防火隔间。该防火隔间的墙应为实体防火墙，在隔间的相邻区域分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门；
3）避难走道。该避难走道除应符合现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》GB50098的有关规定外，其两侧的墙应为实体防火墙，且在局部连通处的墙上应分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门；
4）防烟楼梯间。该防烟楼梯间及前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。
5.1.14  歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅（含具有卡拉OK功能的餐厅）、游艺厅（含电子游艺厅）、桑拿浴室（不包括洗浴部分）、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所，宜设置在一、二级耐火等级建筑物内的首层、二层或三层的靠外墙部位，不宜布置在袋形走道的两侧或尽端。

5.1.15  当歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅（含具有卡拉OK功能的餐厅）、游艺厅（含电子游艺厅）、桑拿浴室（不包括洗浴部分）、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所必须布置在袋形走道的两侧或尽端时，最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于9m。当必须布置在建筑物内首层、二层或三层外的其它楼层时，尚应符合下列规定：
1  不应布置在地下二层及二层以下。当布置在地下一层时，地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10.0m；
2 一个厅、室的建筑面积不应大于200m2，并应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.00h的不燃烧体楼板与其它部位隔开，厅、室的疏散门应设置乙级防火门；
3 应按本规范第9章设置防烟与排烟设施。
5.2  民用建筑的防火间距
5.2.1  民用建筑之间的防火间距不应小于表5.2.1的规定，与其它建筑物之间的防火间距应按本规范第3章和第4章的有关规定执行。

表5.2.1                    民用建筑之间的防火间距(m)

	耐火等级
	一、二级
	三级
	四级

	一、二级
	6.0
	7.0
	9.0

	三  级
	7.0
	8.0
	10.0

	四  级
	9.0
	10.0
	12.0


注：1  两座建筑物相邻较高一面外墙为防火墙或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑物的屋面15m范围内的外墙为防火墙且不开设门窗洞口时，其防火间距可不限；
2  相邻的两座建筑物，当较低一座的耐火等级不低于二级、屋顶不设置天窗、屋顶承重构件及屋面板的耐火极限不低于1.00h，且相邻的较低一面外墙为防火墙时，其防火间距不应小于3.5m；
3  相邻的两座建筑物，当较低一座的耐火等级不低于二级，相邻较高一面外墙的开口部位设置甲级防火门窗，或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084规定的防火分隔水幕或本规范第7.5.3条规定的防火卷帘时，其防火间距不应小于3.5m；
4  相邻两座建筑物，当相邻外墙为不燃烧体且无外露的燃烧体屋檐，每面外墙上未设置防火保护措施的门窗洞口不正对开设，且面积之和小于等于该外墙面积的5%时，其防火间距可按本表规定减少25%；

5  耐火等级低于四级的原有建筑物，其耐火等级可按四级确定；以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑，其耐火等级应按四级确定；

6  防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离计算，当外墙有凸出的燃烧构件时，应从其凸出部分外缘算起。

5.2.2  民用建筑与单独建造的终端变电所、单台蒸汽锅炉的蒸发量小于等于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率小于等于2.8MW的燃煤锅炉房，其防火间距可按本规范第5.2.1条的规定执行。
民用建筑与单独建造的其它变电所、燃油或燃气锅炉房及蒸发量或额定热功率大于上述规定的燃煤锅炉房，其防火间距应按本规范第3.4.1条有关室外变、配电站和丁类厂房的规定执行。10kV以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3.0m。
5.2.3  数座一、二级耐火等级的多层住宅或办公楼，当建筑物的占地面积的总和小于等于2500m2时，可成组布置，但组内建筑物之间的间距不宜小于4.0m。组与组或组与相邻建筑物之间的防火间距不应小于本规范第5.2.1条的规定。
5.3  民用建筑的安全疏散
5.3.1  民用建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。
5.3.2  公共建筑内的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。当符合下列条件之一时，可设一个安全出口或疏散楼梯：
1  除托儿所、幼儿园外，建筑面积小于等于200m2且人数不超过50人的单层公共建筑；

2  除医院、疗养院、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所等外，符合表5.3.2规定的2、3层公共建筑。
表5.3.2                     公共建筑可设置1个安全出口的条件
	耐火等级
	最多层数
	每层最大建筑面积（m2）
	人      数

	一、二级
	3层
	500
	第二层和第三层的人数之和不超过100人

	三级
	3层
	200
	第二层和第三层的人数之和不超过50人

	四级
	2层
	200
	第二层人数不超过30人


5.3.3  老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内。当必须设置在其它民用建筑内时，宜设置独立的安全出口，并应符合本规范第5.1.7条的规定。



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5.3.4  一、二级耐火等级的公共建筑，当设置不少于2部疏散楼梯且顶层局部升高部位的层数不超过2层、人数之和不超过50人、每层建筑面积小于等于200m2时，该局部高出部位可设置1部与下部主体建筑楼梯间直接连通的疏散楼梯，但至少应另外设置1个直通主体建筑上人平屋面的安全出口，该上人屋面应符合人员安全疏散要求。
5.3.5  下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间（包括首层扩大封闭楼梯间）或室外疏散楼梯：

1 医院、疗养院的病房楼；

2 旅馆；

3 超过2层的商店等人员密集的公共建筑；
4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2层的建筑；

5 超过5层的其它公共建筑。
5.3.6  自动扶梯和电梯不应作为安全疏散设施。
5.3.7  公共建筑中的客、货电梯宜设置独立的电梯间，不宜直接设置在营业厅、展览厅、多功能厅等场所内。


5.3.8  公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑中各房间疏散门的数量应经计算确定，且不应少于2个，该房间相邻2个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。当符合下列条件之一时，可设置1个：
1  房间位于2个安全出口之间，且建筑面积小于等于120m2，疏散门的净宽度不小于0.9m；
2  除托儿所、幼儿园、老年人建筑外，房间位于走道尽端，且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15.0m、其疏散门的净宽度不小于1.4m；
3  歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于50m2的房间。
5.3.9  剧院、电影院和礼堂的观众厅，其疏散门的数量应经计算确定，且不应少于2个。每个疏散门的平均疏散人数不应超过250人；当容纳人数超过2000人时，其超过2000人的部分，每个疏散门的平均疏散人数不应超过400人。
5.3.10  体育馆的观众厅，其疏散门的数量应经计算确定，且不应少于2个，每个疏散门的平均疏散人数不宜超过400～700人。

5.3.11  居住建筑单元任一层建筑面积大于650m2，或任一住户的户门至安全出口的距离大于15m时，该建筑单元每层安全出口不应少于2个。当通廊式非住宅类居住建筑超过表5.3.11规定时，安全出口不应少于2个。居住建筑的楼梯间设置形式应符合下列规定：
1  通廊式居住建筑当建筑层数超过2层时，户门应采用乙级防火门；
2  其它形式的居住建筑当建筑层数超过6层或任一层建筑面积大于500m2时，应设置封闭楼梯间，当户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时，可不设置封闭楼梯间。
居住建筑的楼梯间宜通至屋顶，通向平屋面的门或窗应向外开启。
当住宅中的电梯井与疏散楼梯相邻布置时，应设置封闭楼梯间，当户门采用乙级防火门时，可不设置封闭楼梯间。当电梯直通住宅楼层下部的汽车库时，应设置电梯候梯厅并采用防火分隔措施。

表5.3.11      通廊式非住宅类居住建筑可设置一个安全出口的条件
	耐火等级
	最多层数
	每层最大建筑面积(m2)
	人      数

	一、二级
	3层
	500
	第二层和第三层的人数之和不超过100人

	三级
	3层
	200
	第二层和第三层的人数之和不超过50人

	四级
	2层
	200
	第二层人数不超过30人


5.3.12  地下、半地下建筑（室）安全出口和房间疏散门的设置应符合下列规定：
1  每个防火分区的安全出口数量应经计算确定，且不应少于2个。当平面上有2个或2个以上防火分区相邻布置时，每个防火分区可利用防火墙上1个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口，但必须有1个直通室外的安全出口； 

2  使用人数不超过30人且建筑面积小于等于500m2的地下、半地下建筑（室），其直通室外的金属竖向梯可作为第二安全出口；
3  房间建筑面积小于等于50m2，且经常停留人数不超过15人时，可设置1个疏散门；
4  歌舞娱乐放映游艺场所的安全出口不应少于2个，其中每个厅室或房间的疏散门不应少于2个。当其建筑面积小于等于50m2且经常停留人数不超过15人时，可设置1个疏散门；
 5  地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑（室），当地下层数为3层及3层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时，应设置防烟楼梯间；其它地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑，应设置封闭楼梯间；

6  地下、半地下建筑的疏散楼梯间应符合本规范第7.4.4条的规定。
5.3.13  民用建筑的安全疏散距离应符合下列规定：
1  直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离应符合表5.3.13的规定；
2  直接通向疏散走道的房间疏散门至最近非封闭楼梯间的距离，当房间位于两个楼梯间之间时，应按表5.3.13的规定减少5.0m；当房间位于袋形走道两侧或尽端时，应按表5.3.13的规定减少2.0m；
3  楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大封闭楼梯间。当层数不超过4层时，可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15.0m处；
4  房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门的距离，不应大于表5.3.13中规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至安全出口的最大距离。

表5.3.13       直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离（m）
	名     称
	位于两个安全出口之间的疏散门
	位于袋形走道两侧或尽端的疏散门

	
	耐火等级
	耐火等级

	
	一、二级
	三级
	四级
	一、二级
	三级
	四级

	托儿所、幼儿园
	25.0
	20.0
	—
	20.0
	15.0
	—

	医院、疗养院
	35.0
	30.0
	─
	20.0
	15.0
	─

	学校
	35.0
	30.0
	—
	22.0
	20.0
	—

	其它民用建筑
	40.0
	35.0
	25.0
	22.0
	20.0
	15.0

	建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等，其室内任何一点至最近安全出口的直线距离不宜大于30.0m。



注：1  敞开式外廊建筑的房间疏散门至安全出口的最大距离可按本表增加5.0m；
2  建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时，其安全疏散距离可按本表规定增加25%；

3  房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门的距离计算：住宅应为最远房间内任一点到户门的距离，跃层式住宅内的户内楼梯的距离可按其梯段总长度的水平投影尺寸计算。
5.3.14  除本规范另有规定者外，建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度应经计算确定。

   安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m，疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m；不超过6层的单元式住宅，当疏散楼梯的一边设置栏杆时，最小净宽度不宜小于1.0m。

5.3.15  人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛，其净宽度不应小于1.4m，且紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置踏步。
剧院、电影院、礼堂的疏散门应符合本规范第7.4.12条的规定。
人员密集的公共场所的室外疏散小巷的净宽度不应小于3.0m，并应直接通向宽敞地带。
5.3.16  剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总宽度，应根据其通过人数和疏散净宽度指标计算确定，并应符合下列规定：
1  观众厅内疏散走道的净宽度应按每100人不小于0.6m的净宽度计算，且不应小于1.0m；边走道的净宽度不宜小于0.8m。
在布置疏散走道时，横走道之间的座位排数不宜超过20排；纵走道之间的座位数：剧院、电影院、礼堂等，每排不宜超过22个；体育馆，每排不宜超过26个；前后排座椅的排距不小于0.9m时，可增加1.0倍，但不得超过50个；仅一侧有纵走道时，座位数应减少一半；
2  剧院、电影院、礼堂等场所供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总宽度，应按表5.3.16-1的规定计算确定；
3  体育馆供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总宽度，应按表5.3.16-2的规定计算确定；

4  有等场需要的入场门不应作为观众厅的疏散门。
表5.3.16-1          剧院、电影院、礼堂等场所每100人所需最小疏散净宽度（m）

	观众厅座位数（座）
	≤2500
	≤1200

	耐火等级
	一、二级
	三级

	疏散部位
	门和走道
	平坡地面
阶梯地面
	0.65

0.75
	0.85

1.00

	
	楼    梯
	0.75
	1.00


表5.3.16-2                 体育馆每100人所需最小疏散净宽度（m）

	观众厅座位数档次（座）
	3000～5000
	5001～10000
	10001～20000

	疏散部位
	门和

走道
	平坡地面
	0.43
	0.37
	0.32

	
	
	阶梯地面
	0.50
	0.43
	0.37

	
	楼    梯
	0.50
	0.43
	0.37


注：表5.3.16-2中较大座位数档次按规定计算的疏散总宽度，不应小于相邻较小座位数档次按其最多座位数计算的疏散总宽度。
5.3.17  学校、商店、办公楼、候车（船）室、民航候机厅、展览厅、歌舞娱乐放映游艺场所等民用建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度，应按下列规定经计算确定：
1  每层疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的每100人净宽度不应小于表5.3.17-1的规定；当每层人数不等时，疏散楼梯的总宽度可分层计算，地上建筑中下层楼梯的总宽度应按其上层人数最多一层的人数计算；地下建筑中上层楼梯的总宽度应按其下层人数最多一层的人数计算；
2  当人员密集的厅、室以及歌舞娱乐放映游艺场所设置在地下或半地下时，其疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度，应按其通过人数每100人不小于1.0m计算确定； 

3  首层外门的总宽度应按该层或该层以上人数最多的一层人数计算确定，不供楼上人员疏散的外门，可按本层人数计算确定；
4  录像厅、放映厅的疏散人数应按该场所的建筑面积1.0人/m2计算确定；其它歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数应按该场所的建筑面积0.5人/m2计算确定；
5  商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。地上商店的面积折算值宜为50%～70%，地下商店的面积折算值不应小于70%。疏散人数的换算系数可按表5.3.17-2确定；

表5.3.17-1      疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门每100人的净宽度（m）
	楼  层  位  置
	耐  火  等  级

	
	一、二级
	三级
	四级

	地上一、二层
	0.65
	0.75
	1.00

	地上三层
	0.75
	1.00
	－

	地上四层及四层以上各层
	1.00
	1.25
	－

	与地面出入口地面的高差不超过10m的地下建筑
	0.75
	－
	－

	与地面出入口地面的高差超过10m的地下建筑
	1.00
	－
	－


表5.3.17-2           商店营业厅内的疏散人数换算系数（人/m2）
	楼层位置
	地下二层
	地下一层、地上第一、二层
	地上第三层
	地上第四层及四层以上各层

	换算系数
	0.80
	0.85
	0.77
	0.60


5.3.18  人员密集的公共建筑不宜在窗口、阳台等部位设置金属栅栏，当必须设置时，应有从内部易于开启的装置。窗口、阳台等部位宜设置辅助疏散逃生设施。
5.4  其它
5.4.1  燃煤、燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜独立建造。当确有困难时可贴邻民用建筑布置，但应采用防火墙隔开，且不应贴邻人员密集场所。
5.4.2  燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房受条件限制必须布置在民用建筑内时，不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻，并应符合下列规定：
1  燃油和燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位，但常（负）压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层，当常（负）压燃气锅炉距安全出口的距离大于6.0m时，可设置在屋顶上。
燃油锅炉应采用丙类液体作燃料。采用相对密度（与空气密度的比值）大于等于0.75的可燃气体为燃料的锅炉，不得设置在地下或半地下建筑（室）内；

2  锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口；外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙；
3  锅炉房、变压器室与其它部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口，当必须在隔墙上开设门窗时，应设置甲级防火门窗；
4  当锅炉房内设置储油间时，其总储存量不应大于1m3，且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开；当必须在防火墙上开门时，应设置甲级防火门；
5  变压器室之间、变压器室与配电室之间，应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开；
6  油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室，应设置防止油品流散的设施。油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施； 

7  锅炉的容量应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041的有关规定。油浸电力变压器的总容量不应大于1260kVA，单台容量不应大于630kVA；
8  应设置火灾报警装置；

9、应设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施;

10  燃气锅炉房应设置防爆泄压设施，燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统，并应符合本规范第10章的有关规定。
5.4.3  柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列规定：
1  宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。柴油发电机应采用丙类柴油作燃料；
2  应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其它部位隔开，门应采用甲级防火门；
3  机房内应设置储油间，其总储存量不应大于8.0h的需要量，且储油间应采用防火墙与发电机间隔开；当必须在防火墙上开门时，应设置甲级防火门；
4  应设置火灾报警装置；

5  应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施。
5.4.4  设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机，其进入建筑物内的燃料供给管道应符合下列规定：

1  应在进入建筑物前和设备间内，设置自动和手动切断阀；

2  储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀。油箱的下部应设置防止油品流散的设施；
3  燃气供给管道的敷设应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定；

4  供锅炉及柴油发电机使用的丙类液体燃料储罐，其布置应符合本规范第3.4节或第4.2节的有关规定。

5.4.5  经营、存放和使用甲、乙类物品的商店、作坊和储藏间，严禁设置在民用建筑内。

5.4.6  住宅与其他功能空间处于同一建筑内时，应符合下列规定：

1  住宅部分与非住宅部分之间应采用不开设门窗洞口的耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板和2.00h的不燃烧体隔墙与居住部分完全分隔，且居住部分的安全出口和疏散楼梯应独立设置； 

2  其他功能场所和居住部分的安全疏散、消防设施等防火设计，应分别按照本规范中住宅建筑和公共建筑的有关规定执行，其中居住部分的层数确定应包括其他功能部分的层数。
5.5  木结构民用建筑

5.5.1  当木结构建筑构件的燃烧性能和耐火极限满足表5.5.1的规定时，木结构可按本节的规定进行建筑防火设计。

表5.5.1            木结构建筑中构件的燃烧性能和耐火极限

	构件名称
	燃烧性能和耐火极限（h）

	防火墙
	不燃烧体3.00

	承重墙、住宅单元之间的墙、住宅分户墙、

楼梯间和电梯井墙体
	难燃烧体1.00

	非承重外墙、疏散走道两侧的隔墙
	难燃烧体1.00

	房间隔墙
	难燃烧体0.50

	多层承重柱
	难燃烧体1.00

	单层承重柱
	难燃烧体1.00


	梁
	难燃烧体1.00

	楼板
	难燃烧体1.00

	屋顶承重构件
	难燃烧体1.00

	疏散楼梯
	难燃烧体0.50

	室内吊顶
	难燃烧体0.25


    注：1  屋顶表层应采用不可燃材料；

        2  当同一座木结构建筑由不同高度组成，较低部分的屋顶承重构件必须是难燃烧体，耐火极限不应低于1.00h。
5.5.2  木结构建筑不应超过3层。不同层数建筑最大允许长度和防火分区面积不应超过表5.5.2的规定。

表5.5.2              木结构建筑的层数、长度和面积

	层   数
	最大允许长度（m）
	每层最大允许面积（m2）

	1  层
	100
	1200

	2  层
	80
	900

	3  层
	60
	600


  注：安装有自动喷水灭火系统的木结构建筑，每层楼最大允许长度、面积可按本表规定增加1.0倍，局部设置时，增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。

5.5.3  木结构建筑之间及其与其它耐火等级的民用建筑之间的防火间距不应小于表5.5.3的规定。

表5.5.3   木结构建筑之间及其与其它耐火等级的民用建筑之间的防火间距（m）

	建筑耐火等级或类别
	一、二级
	三级
	木结构建筑
	四级

	木结构建筑
	8.0
	9.0
	10.0
	11.0


注：防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算，当外墙有突出的可燃构件时，应从突出部分的外缘算起。

5.5.4  两座木结构建筑之间及其与相邻其它结构民用建筑之间的外墙均无任何门窗洞口时，其防火间距不应小于4.00m。

5.5.5  两座木结构建筑之间及其与其它耐火等级的民用建筑之间，外墙的门窗洞口面积之和不超过该外墙面积的10％时，其防火间距不应小于表5.5.5的规定。

表5.5.5            外墙开口率小于10％时的防火间距（m）

	建筑耐火等级或类别
	一、二、三级
	木结构建筑
	四级

	木结构建筑
	5.00
	6.00
	7.00
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